## Eco
ООО «ВТС Комплект»
код ОКПО 35163794, ИНН 341637904644, свид. №100045637
р/с 2600500015226 в филиале ОАО «Укрэксимбанк»
г. Днепропетровск, МФО 305675
http://ecocontrol.com.ua/ |  | 49008, г. Днепропетровск, ул. Рабочая, 152/239
http://ecocontrol.com.ua/calc/ |  | тел: 0 (56) 374-39-77 (многоканальный), 0 (562) 31-18-09
http://ecocontrol.com.ua/shop/ |  | "Ecocontrol" является зарегистрированной торговой маркой ООО "ВТС Комплект"
|  |  |  | Курс | 34.19 |  |  | Курс банковских металлов НБУ на 26.02.2018
[8 empty] | Металл |  |  | Курс (грн.)
Дифференциальные манометры | [7 empty] | XAU | Золото | 1 Oz | 35865.228 | -95.6550 | -0.266 %
[8 empty] | XAG | Серебро | 1 Oz | 448.282 | +2.5440 | +0.571 %
Ecocontrol PSW200 | Диапазон, Па: 20...200 Дифференциал, Па: 20 +/- 15% Максимальное давление, кПа: 5 Монтажное положение: Диафрагма в любой вертикальной плоскости Степень защиты: IP54 (с крышкой), IP00 (без крышки) Рабочая температура: -40С до +85С Электрические характеристики: 1.5A (0.4A) / 250В Комплектность: дифманометр, 2 пластиковых трубки с интегрированной монтажной пластиной, 2-метровый шланг ПВХ и 4 винта. |  |  |  | 22EUR |  |  | XPT | Платина | 1 Oz | 26718.771 | -298.9280 | -1.106 %
[7 empty] | за | курс | uah | %
[6 empty] | USD | 100 | 2698.8658 | 8.3185 | 0.31
[6 empty] | EUR | 100 | 3319.335 | 4.0044 | 0.12
[6 empty] | RUB | 10 | 4.7548 | 0.0147 | 0.31 |  |  |  | 34.1892
[6 empty] | JPY | 1000 | 252.8439 | 0.0608 | 0.02
[8 empty] | 243.7382 | 0.7447 | 0.3
[8 empty] | 2.5134 | 0.2886 |  |  |  |  | 34.19
[8 empty] | 132.4163 | 0.2177
Ecocontrol PSW500 | Диапазон, Па: 50...500 Дифференциал, Па: 20 +/- 15% Максимальное давление, кПа: 5 Монтажное положение: Диафрагма в любой вертикальной плоскости Степень защиты: IP54 (с крышкой), IP00 (без крышки) Рабочая температура: -40С до +85С Электрические характеристики: 1.5A (0.4A) / 250В Комплектность: дифманометр, 2 пластиковых трубки с интегрированной монтажной пластиной, 2-метровый шланг ПВХ и 4 винта. |  |  |  | 22EUR
Ecocontrol SA500 | Диапазон, Па: 50...500 Точность, Па: +/- 5 Максимальное давление, кПа: 5 Монтажное положение: Диафрагма в любой вертикальной плоскости Степень защиты: IP54, IEC529 Рабочая температура: -20С до +85С Электрические характеристики: 1.0A (0.5A) / 250В Комплектность: дифманометр, 2 пластиковых трубки с интегрированной монтажной пластиной, 2-метровый шланг ПВХ и 2 винта. |  |  |  | 22EUR
Ecocontrol SA500LED | Диапазон, Па: 50...500 Индикационные светодиоды Точность, Па: +/- 5 Максимальное давление, кПа: 5 Монтажное положение: Диафрагма в любой вертикальной плоскости Степень защиты: IP54, IEC529 Рабочая температура: -20С до +85С Электрические характеристики: 1.0A (0.5A) / 250В Комплектность: дифманометр, 2 пластиковых трубки с интегрированной монтажной пластиной, 2-метровый шланг ПВХ и 2 винта. |  |  |  | 23EUR
Ecocontrol SA1000 | Диапазон, Па: 100...1000 Точность, Па: +/- 5 Максимальное давление, кПа: 5 Монтажное положение: Диафрагма в любой вертикальной плоскости Степень защиты: IP54, IEC529 Рабочая температура: -20С до +85С Электрические характеристики: 1.0A (0.5A) / 250В Комплектность: дифманометр, 2 пластиковых трубки с интегрированной монтажной пластиной, 2-метровый шланг ПВХ и 2 винта. |  |  |  | 22EUR
SPSPG-2K0 | Диапазон, Па: 0~-100/+100 ... -1000/+1000 Точность, Па: ±0.5% FS, ±1% FS Максимальное давление, кПа: 15 Промышленный пластик, огнестойких оценка: UL94-V0 Степень защиты: IP54 Рабочая температура: 0 ~ + 60 ℃ Выходной сигнал: 1 Группа 4 ~ 20 мА или 0 ~ 10 В постоянного тока (2 провода) Источник питания: 16 ~ 30 В постоянного тока / переменного тока (2 провода); 24Vdc адаптер питания; |  |  |  | 138EUR
3
TEMP.SNR DUCT | ПРИМЕНЕНИЕ: для измерения температуры жидких и газовых сред в системах кондиционирования, отопления и охлаждения. Может применять как датчик температуры воздуха в воздуховодах систем вентиляции. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: Диапазон измеряемой температуры: -30..+85°С. Тип чувствительного элемента/выход: PT100; PT1000; NTC 10K. Степень защиты: IP 54 (IEC 529) |  |  |  | 13 EUR
Ecocontrol TSa-04 | ПРИМЕНЕНИЕ: для измерения температуры жидких и газовых сред в системах вентиляции, кондиционирования, отопления и охлаждения. Может применять как датчик температуры воздуха в воздуховодах систем вентиляции. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: Диапазон измеряемой температуры: -30..+85°С Тип чувствительного элемента/выход: PT100, PT1000, NTC Степень защиты: IP 54 (IEC 529) фланец в комплекте |  |  |  | 18.3EUR
Ecocontrol TSw-03 | ПРИМЕНЕНИЕ: для измерения температуры воды путем измерения поверхностей труб горячего, холодного водоснабжения и отопительных магистралей. Может применяться как датчик температуры воды при установке на трубопровод. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: Диапазон измеряемой температуры: -50..+150°С (Si). Тип чувствительного элемента/выход: на выбор PT100, PT1000, NTC. Степень защиты: IP 54 (IEC 529). стяжная лента в комплекте |  |  |  | 18.3EUR
Ecocontrol TSs-03 | ПРИМЕНЕНИЕ: для измерения температуры наружного воздуха ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: Диапазон измеряемой температуры: -40..+100°С. Тип чувствительного элемента/выход: PT100, PT1000, NTC. Степень защиты: IP 65 (IEC 529). Резистивный датчик температуры установлен в выносном зонде |  |  |  | 17.4EUR
TEMP.SNR ROOM | ПРИМЕНЕНИЕ: для измерения температуры воздуха в помещении. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: Диапазон измеряемой температуры: -40..+80°С. Тип чувствительного элемента/выход: на выбор PT100, PT1000, NTC. Степень защиты: IP 30 (IEC 529). |  |  |  | 17.2EUR
Ecocontrol TSr-03u | ПРИМЕНЕНИЕ: для измерения температуры воздуха в помещении. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: Диапазон измеряемой температуры: 0..+100°С. Тип чувствительного элемента/выход: (0-10В, 4-20 мА)/активный. Степень защиты: IP 65 (IEC 529). |  |  |  | 70.5EUR
Ecocontrol TSa-03u | ПРИМЕНЕНИЕ: для измерения температуры жидких и газовых сред в системах кондиционирования, отопления и охлаждения. Может применять как датчик температуры воздуха в воздуховодах систем вентиляции. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: Диапазон измеряемой температуры: 0..+100°С. Тип чувствительного элемента/выход: (0-10В, 4-20 мА)/активный. Степень защиты: IP 65 (IEC 529). |  |  |  | 78EUR
Датчики влажности
Ecocontrol TSHa-05 | ПРИМЕНЕНИЕ: для измерения влажности в газовых средах, в системах кондиционирования, отопления и охлаждения ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: Напряжение питания: 24 В, +10%, -20%. Потребляемая мощность, макс.: 0,25 Вт. Диапазон измеряемой влажности: 0..100%. Рабочий диапазон: 10..95%. Точность в диапазоне: +5…+50 С: 3,5%. Выходной сигнал влажности: 0..10В. Выходной сигнал температуры : PT1000. Присоединительная коробка: Поликарбонат, температура окружающей среды (-40..+100°С). Монтаж: при помощи присоединительного фланца, входящего в комплект поставки. Степень защиты: IP 65 (IEC 529). |  |  |  | 118.5EUR
Ecocontrol TSHr-05 | ПРИМЕНЕНИЕ: Датчик влажности воздуха предназначен для измерения влажности в помещениях. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: Напряжение питания: 24 В, +10%, -20%. Потребляемая мощность, макс.: 0,25 Вт. Диапазон измеряемой влажности: 0..100%. Точность в диапазоне: +5…+50 С: 3,5%. Выходной сигнал влажности: 0..10В. Выходной сигнал температуры (только для RFTF(U)): PT1000. Корпус прибора: ABS, температура окружающей среды (+5..+55°С). Степень защиты: IP 30 (IEC 529). Монтаж датчика влажности воздуха осуществляется на вертикальную стену при помощи дюбелей |  |  |  | 92.5EUR
Термостаты
O16-H6951 | Защита водянного нагревателя от замораживания путем контроля минимальной допускаемой температуры воздуха за нагревателем. Измерительный элемент: капилляр, заполненый "низкокипящей жидкостью", длиной: 2 м. Термостат имеет регулируемые винты, позволяющие установить допускаемую минимальную температуру воздуха, а также температуру повторного включения системы (гистерезис). Корпус: полимерный материал. Диапазон измерения -15..+15 С |  |  |  | 40EUR
O16-H8951 | Защита водянного нагревателя от замораживания путем контроля минимальной допускаемой температуры воздуха за нагревателем. Измерительный элемент: капилляр, заполненый "низкокипящей жидкостью", длиной: 6 м. Термостат имеет регулируемые винты, позволяющие установить допускаемую минимальную температуру воздуха, а также температуру повторного включения системы (гистерезис). Корпус: полимерный материал. Диапазон измерения -15..+15 С |  |  |  | 45EUR
Ecocontrol TC-3 | Термостаты TC3 предназначены для поддержания температуры в системах отопления, вентиляции и кондиционирования. Они представляют собой приборы с выходными релейными контактами. Технические характеристики: Капиллярный электромеханический термостат TC3 Диапазон задания температуры воздуха от -35 до +35°С Гистерезис 3±1K Релейный выход: переключающий контакт 10 А, 250 В перем. Длина капиллярной трубки 2 м Чувствительный элемент: диаметр 6 мм, длина 140 мм Максимальная температура чувствительного элемента 60°С Степень защиты IP40 Монтаж настенный Габаритные размеры TC3 (ШxВxД): 57x100x50 мм. |  |  |  | 13EUR
TC-2 | ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Погружной термостат TC-2 (TSC100) для автоматического регулирования температуры в котлах и бойлерах. ФУНКЦИИ • Поддержание необходимой температуры с целью снижения затрат на использование энергоресурсов • Отслеживание падения температуры ниже определенного порога Диапазон измерения 0..90С |  |  |  | 15EUR
BRC | ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Погружной термостат TC-2 (TSC100) для автоматического регулирования температуры в котлах и бойлерах. ФУНКЦИИ • Поддержание необходимой температуры с целью снижения затрат на использование энергоресурсов • Отслеживание падения температуры ниже определенного порога Диапазон измерения 0..90С |  |  |  | 13EUR
FC100 | ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ • Применяются для управления климатом в жилых помещениях • В системах кондиционирования, вентиляции и т. д. при необходимости избежать понижения температуры ниже данного уровня в бытовых и промышленных зонах ФУНКЦИИ • Поддержание необходимой температуры с целью повышения комфорта и снижения затрат на использование энергоресурсов • Отслеживание падения температуры ниже определенного порога Диапазон температур - 10°C...+30°C Режим управления - 3 скорости, 1С/О 5A 250V |  |  |  | 18EUR
Ecocontrol TR-120 | ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ • Применяются для управления климатом в жилых помещениях • В системах кондиционирования, вентиляции и т. д. при необходимости избежать понижения температуры ниже данного уровня в бытовых и промышленных зонах ФУНКЦИИ • Поддержание необходимой температуры с целью повышения комфорта и снижения затрат на использование энергоресурсов • Отслеживание падения температуры ниже определенного порога ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ напряжение питания 240В допустимая нагрузка 10(3)А диапазон установок: 10..30°C класс защиты IP30 |  |  |  | 13EUR
Регулирующий контроллер
Ecobase | Контроллер управляет: -Водяным нагревателем -Электронагревателем (до 2х секций) -Водяным охладителем -Фреоновым охладителем -Электродвигателем -Насосом теплоносителя Контроллер имеет: -Функцию прогрева водяного теплообменника -Функцию съёма тепла с электронагревателя -Два датчика (встроенный и выносной) -Функцию блокировки кнопок -Простой пользовательский интерфейс -Возможность использования как выносной пульт Контроллер защищает систему вентиляции от: -Перегрева электронагревателя -Замерзание водяного теплообменника Контроллер на дисплее показывает: -Заданную температуру -Температуру в помещении -Температуру в притоке |  |  |  | 99EUR
Ecocontrol MRS-CSX100 | Контроллер предназначен для управления приточно-вытяжной вентиляционной установкой. В состав системы могут входить нагреватели, охладители и рециркуляционное оборудование в различных комбинациях по типу и количеству секций. Типы нагревателей: - водяной воздухонагреватель (ВВН); - электрический калорифер с дискретным управлением (ЭКд); - электрический калорифер с аналоговым управлением 0…10В (ЭКа); Типы охладителей: - водяной воздухоохладитель (ВВО); - компрессорно-конденсаторный блок с дискретным управлением (ККБд); - компрессорно-конденсаторный блок с разрешением работы (ККБ); Типы рециркуляционного оборудования: - рециркуляционные заслонки; - рекуператор роторный или пластинчатый. Габаритные размеры, мм 105х90х60 Число аналоговых входов 5 Число дискретных входов 4 Число аналоговых выходов 2 Число дискретных выходов 5 Напряжение питания 24В+10%,-15% |  |  |  | 140EUR
Ecocontrol MRS-CSX200 | Область применения: управление приточно-вытяжной вентиляционной установкой. Возможно подключение к прибору воздухонагревателя и воздухоохладителя в различных комбинациях по типу и количеству секций. Функции прибора: Поддержание температуры в приточном воздуховоде или в помещении: Управление приточным и вытяжным вентиляторами; Управление клапаном теплоносителя (0—10) В; ШИМ-ключ управления твердотельным реле электрического воздухонагревателя; Управление электрическим воздухонагревателем аналоговое (0—10) В, дискретное (до 5 секций) или смешанное; Управление клапаном холодоносителя (0—10) В; Управление рециркуляционной заслонкой или рекуператором (0—10) В; Управление циркуляционным насосом; Управление компрессорно-конденсаторнымм блоками; Режим энергосбережения: поддержание температуры обратного теплоносителя при выключенном вентиляторе; Автоматический или ручной выбор режимов «нагрев» — «охлаждение»; N-минутный прогрев водяного воздухонагревателя в зимнем режиме перед пуском вентилятора; Защита от замораживания водяного воздухонагревателя; Защита электронагревателя от перегрева; N-минутный, с момента подачи команды «стоп», съем остаточного тепла с электрического воздухонагревателя путем задержки отключения приточного вентилятора; Возможность автоматического перезапуска системы после сбоя по питанию или после отключения по угрозе замораживания водяного воздухонагревателя; Возможность работы по графику снижения температуры и включения/выключения. Возможность работы в сети по протоколу MODBUS Особенности прибора: Прибор предназначен для крепления на DIN-рейку; Дискретные выходы – 6 контактов электромагных реле + 1 электронный ШИМ-ключ. Аналоговые выходы - 3х0-10В. Аналогово-дискретные входы (Т/D) - 6. Аналогово-дискретные входы (Т/D/U) - 2. Дискретные входы (D/U) - 4. Интерфейс RS-485. |  |  |  | 197EUR
Регуляторы скорости
EDW-2.5 | ПРИМЕНЕНИЕ: используется для плавного регулирования скорости вращения 1-фазных вентиляторов с номинальным током 2,5А, 230В 50 Гц в системах вентиляции и кондиционирования ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: Напряжение питания 230 Vac 50 Hz. Степень защиты: IP 40 (IEC 529). Ограничение минимальной скорости |  |  |  | 28EUR
EDW-5 | ПРИМЕНЕНИЕ: используется для плавного, с дополнительными возможностями, регулирования скорости вращения 1-фазных вентиляторов с номинальным током 5А, 230В 50 Гц в системах вентиляции и кондиционирования ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: Напряжение питания 230 Vac 50 Hz. Степень защиты: IP 54 (IEC 529). Управляется сспециализиованным контроллером Плавный пуск двигателя Поддержание постоянного момента на валу Токовая защита двигателя Ограничение минимальной и максимальной скорости |  |  |  | 88EUR
TD-2.5 | ПРИМЕНЕНИЕ: используется для дистанционного, ступенчатого управления скоростью вращения 1-фазного вентилятора ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: Напряжение питания 230 Vac 50 Hz. Монтаж: установка на монтажную рейку (DIN EN60715). Степень защиты: IP 00 (IEC 529). |  |  |  | 44EUR
Регуляторы нагрева
2V40 | ПРИМЕНЕНИЕ: Для управления электрическим нагревом, в частности для контроля температуры приточного воздуха либо температуры воздуха в помещении, с ограничением минимальной и максимальной температуры в воздуховоде. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: Напряжение питания: ~380-415 В, 3 фазы, 50 - 60 Гц (возможно однофазное подключение) Максимальный ток: 40А на фазу. Управление: внешний аналоговый сигнал 0-10В либо дискретный сигнал 3-5В. |  |  |  | 98EUR
Дополнительные приборы
Ecocontrol | Пульт управления настенный ("ПУСК", "СТОП", "Авария","Работа", "Загр.Фильтра") |  |  |  | 30EUR
Ecocontrol | Пульт управления DIN-рейка ("ПУСК", "СТОП", "Авария","Работа", "Загр.Фильтра") |  |  |  | 30EUR
Ecocontrol | Задатчик 0-10В, питание 10В, настенный |  |  |  | 19EUR
Ecocontrol | Задатчик 0-10В, питание 10В, DIN-рейка |  |  |  | 19EUR
Ecocontrol | Задатчик 0-10В, питание 230В, DIN-рейка |  |  |  | 29EUR
Ecocontrol | Задатчик 0-10В, питание 230В, настенный |  |  |  | 29EUR
Блоки водяных клапанов
| VXP459.15-2.5 + SSB619 |  | Сервопривод: Область регулирования: 0-100% Напряжение питания: 24В AC/DC Входной сигнал: 0-10VDC Момент вращения: 8Нм Угол поворота: 90 Степень защиты: IP54 Окружающая среда: -20...+50С Клапан: Характеристики работы: постояннопроцентная/пропорциональная Область kvs: 2,5; 4,0; 6,3; 10; 16; 25; 40; 63; 100 Падение давления:200кПа для Kvs <= 25 240кПа для Kvs > 25 Температура теплоносителя: Kvs <= 10 до 120С Kvs > 10 до 140С Содержание гликоля в теплоносителе: 50% Окружающая среда: -20...+50С |  | 155EUR
| VXP459.20-4 + SSB619 |  |  |  | 162EUR
| 3W.VLV 6.3 |  |  |  | 175EUR
| 3W.VLV 10 |  |  |  | 206EUR
| 3W.VLV 16 |  |  |  | 280EUR
| 3W.VLV 25 |  |  |  | 345EUR
| 3W.VLV 40 |  |  |  | 419EUR
| 3W.VLV 63 |  |  |  | 601EUR
| 3W.VLV 100 |  |  |  | 1783EUR
Привода воздушных заслонок
AD.ACTR ON-OFF 10Nm | Род регулирования: два положения Напряжение питания: 24В AC/DC Входной сигнал: ON/OFF Момент вращения: 10Нм Время открытия: 80-120с Число циклов: 60000 Максимальная поверхность возд. клапана 4м2 Степень защиты: IP54 Окружающая среда: -20...+50С |  |  |  | 109EUR
AD.ACTR ON-OFF/S 10Nm | Род регулирования: два положения Напряжение питания: 24В AC/DC Входной сигнал: ON/OFF Момент вращения: 10Нм Время открытия: 80-120с (пружина 10с) Число циклов: 60000 Максимальная поверхность возд. клапана 4м2 Степень защиты: IP54 Окружающая среда: -20...+50С |  |  |  | 175EUR
AD.ACTR 0-10 10Nm | Род регулирования: закрыто/открыто 0-100% Напряжение питания: 24В AC/DC Входной сигнал: 0-10VDC Момент вращения: 10Нм Время открытия: 80-90с Число циклов: 60000 Максимальная поверхность возд. клапана 4м2 Степень защиты: IP54 Окружающая среда: -20...+50С |  |  |  | 150EUR
AD.ACTR 0-10/S 10Nm | Род регулирования: закрыто/открыто 0-100% Напряжение питания: 24В AC/DC Входной сигнал: 0-10VDC Момент вращения: 10Нм Время открытия: 80-90с (пружина 10с) Число циклов: 60000 Максимальная поверхность возд. клапана 4м2 Степень защиты: IP54 Окружающая среда: -20...+50С |  |  |  | 230EUR
BELIMO LM24A-TP | 24 В, двухпозиционное (откр./закр.) или трехточечное управление, 150 сек Область применения Электропривод Belimo LM24A предназначен для управления воздушными заслонками в системах вентиляции и кондиционирования воздуха зданий. • Для управления воздушными заслонками площадью приблизительно до 1 м2 • Крутящий момент 5 Нм • Номинальное напряжение 24 В ~/= • Управление: открыто/закрыто или трехпозиционное • Встроенный вспомогательный переключатель (для LM24А-S) |  |  |  | 102EUR
BELIMO LМ24A-SR-TP | 24 В, аналоговое управление 0…10 В, 150 сек Область применения Электропривод Belimo LM24A предназначен для управления воздушными заслонками в системах вентиляции и кондиционирования воздуха зданий. • Для управления воздушными заслонками площадью приблизительно до 1 м2 • Крутящий момент 5 Нм • Номинальное напряжение 24 В ~/= • Управление: открыто/закрыто или трехпозиционное • Встроенный вспомогательный переключатель (для LM24А-S) |  |  |  | 145.5EUR
BELIMO LF24 | Электропривод для управления воздушными заслонками, выполняющими охранные функции в системах вентиляции и кондиционирования воздуха зданий (например защита от замораживания) • Для управления воздушными заслон-ками площадью приблиз. до 0,8 м 2 • Крутящий момент 4 Нм • Номинальное напряжение 24 В~/= • Управление: открыто/закрыто |  |  |  | 175.5EUR
SIEMENS GSD321.1A | Крутящий момент 2.00 Нм Площадь заслонки 0,30 м² Угол поворота 90 ° Время позиционирования 30 с Категория защиты IP54 Размеры (Ш х В х Г) 73 x 122 x 63 мм Рабочее напряжение 230 В перем.тока Потребление энергии 12 BA / 2 Вт Позиционный сигнал SPST Дополнительный переключатель 0 Длина кабеля 0.90 м |  |  |  | 69EUR
SIEMENS GQD121.1A | Крутящий момент 2,00 Нм Площадь заслонки 0.30 м² Угол поворота 90 ° Время позиционирования Открывается при помощи мотора: 30 с , Закрывается при помощи пружины: 15 с Категория защиты IP40 Размеры (ШхВхГ) 73 x 122 x 63 мм Рабочее напряжение 24 В перем.тока, 24 В пост.тока Потребление энергии 6.5 Ва, 4.5 Вт Сигнал 2-позиционный Дополнительный переключатель 0 Длина кабеля 0,90 м |  |  |  | 112EUR
SIEMENS GSD121.1A | Крутящий момент 2.00 Нм Площадь заслонки 0,30 м² Угол поворота 90 ° Время позиционирования 30 с Категория защиты IP54 Размеры (Ш х В х Г) 73 x 122 x 63 мм Рабочее напряжение 24 В перем.тока, 24 В пост.тока Потребление энергии 2 BA / 1,5 Вт Позиционный сигнал SPST Дополнительный переключатель 0 Длина кабеля 0.90 м |  |  |  | 69EUR
Преобразователи частоты
| ABB ACS150 0,37 кВт, 1ф |  |  |  | 169EUR
| ABB ACS150 0,75 кВт, 1ф |  |  |  | 198EUR
| ABB ACS150 1,5 кВт, 1ф |  |  |  | 254EUR
| ABB ACS150 2,2 кВт, 1ф |  |  |  | 306EUR
| ABB ACS150 3,0 кВт, 3ф |  |  |  | 357EUR
| ABB ACS150 4,0 кВт, 3ф |  |  |  | 431EUR
| ABB ACS310+ACS-CP-C 5,5 кВт, 3ф |  |  |  | 527EUR
| ABB ACS310+ACS-CP-C 7,5 кВт, 3ф |  |  |  | 666EUR
| ABB ACS310+ACS-CP-C 11,0 кВт, 3ф |  |  |  | 857EUR
| ABB ACS310+ACS-CP-C 15,0 кВт, 3ф |  |  |  | 1040EUR
| ABB ACS310+ACS-CP-C 18,5 кВт, 3ф |  |  |  | 1863EUR
| ABB ACS310+ACS-CP-C 22 кВт, 3ф |  |  |  | 2701EUR
| ABB ACS580 30 кВт, 3ф |  |  |  | 3432EUR
| ABB ACS580 37 кВт, 3ф |  |  |  | 4107EUR
| ABB ACS580 45 кВт, 3ф |  |  |  | 5032EUR
Смесительные узлы
| ESUMX 2,5 | Смемительный узел (привод 24В питание, 0…10 В управление, насос 1ф.) Kvs=2.5 |  |  | 315EUR
| ESUMX 4 | Смемительный узел (привод 24В питание, 0…10 В управление, насос 1ф.) Kvs=4 |  |  | 325EUR
| ESUMX 6,3 | Смемительный узел (привод 24В питание, 0…10 В управление, насос 1ф.) Kvs=6.3 |  |  | 352EUR
| ESUMX 8 | Смемительный узел (привод 24В питание, 0…10 В управление, насос 1ф.) Kvs=6.3 |  |  | 490EUR
| ESUMX 10 | Смемительный узел (привод 24В питание, 0…10 В управление, насос 1ф.) Kvs=10 |  |  | 540EUR
| ESUMX 16 | Смемительный узел (привод 24В питание, 0…10 В управление, насос 1ф.) Kvs=16 |  |  | 560EUR
| ESUMX 25 | Смемительный узел (привод 24В питание, 0…10 В управление, насос 1ф.) Kvs=25 БЕЗ ГИБКИХ СОЕДЕНЕНИЙ |  |  | 520EUR